저수지 자동수위측정기 설치 및 운영 지침

2007. 8

농   림   부

목      차

Ⅰ. 적용기준

1. 목    적	3

2. 적용범위	3

3. 적용방법	3

4. 용어 및 단위	3

Ⅱ. 자동수위측정기 개요

1. 측정기 종류	5

2. 측정주기	7

3. 측정기 사양	7

4. 통신규격	11

5. 설치도면	14

Ⅲ. 설치․운영 및 관리

1. 대상저수지	21

2. 역할분담	21

3. 발주 및 계약	21

4. 수위측정기 설치	22

5. 수위측정기 운영 및 수위자료 모니터링	23

6. 수위측정기 유지관리 및 점검	25

7. 수위측정기 하자보수	25

8. 기타	26

Ⅳ. 저수지 물관리정보화 협의회 구성․운영

저수지 자동수위측정기 설치 및 운영 지침

Ⅰ. 적용기준

1. 목    적

본 지침은 농어촌정비법 제17조 및 동법 시행령 제20조의 규정에 의거 농업기반시설로 등록(등록예정 포함)되는 시설에 대한 수위측정업무의 표준화와 수위측정기 설치, 운영 및 유지관리 업무에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 지침의 적용은 한국농촌공사 및 시․관리 농업기반시설 중 저수지(담수호 포함) 수위측정업무에 한하며, 기타시설(용배수로, 양수장, 배수장 등)의 경우 본 지침을 준용하되 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 기타 규정 및 시방서 등에 의한다.

3. 적용방법

본 지침은 저수지의 수위를 측정하기 위한 측정기기 선정부터 발주, 계약, 설치, 운영, 유지관리를 포함하는 수위측정업무에 활용하며, 본 지침에서 정하지 않은 사항은 “저수지 물관리정보화 협의회(위원장 : 농림부 기반정비과장)”의 결정에 따른다.

4. 용어 및 단위

□ 용어정의

◦ “저수지(reservoir)”라 함은 저류 및 방류를 목적으로 하며 자연유량을 계절적으로 조정할 수 있는 용량을 가진 못을 의미하며, 본 지침에서는 농어촌정비법 제17조의 규정에 의거 농업기반시설로 등록 또는 등록예정 저수지에 한한다.

◦ “사수위(dead water level, D.W.L)”라 함은 유사의 퇴적 등으로 인하여 저수기능이 상실되는 상한표고를 말한다.

◦ “수위(water level, WL)”이라 함은 일정한 기준면으로부터 저수지 수면까지의 높이를 말한다.

◦ “유효저수량(effective storage)”이라 함은 사수위로부터 만수위까지 용량을 이수목적으로 이용할 수 있는 유효공간을 말한다.

◦ “자동수위측정기”라 함은 원격지에서 저수지의 수위를 실시간으로 측정하고, 측정된 데이터를 일정주기에 따라 자동으로 전송하는 장치를 의미하며, 본 지침에서는 전국에 산재되어 있는 저수지의 특성을 고려하여 유지관리의 효율성을 위한 수위측정기의 측정상태, 고장진단, 원격제어(측정주기, 송신주기, 리셋 등)가 가능한 양방향 무선통신측정기를 말한다.

◦ “중앙관리운영서버”라 함은 한국농촌공사 본사에 설치된 “실시간 저수지 자동수위 모니터링 서버”를 말한다.

□ 단위정의

◦ 측정업무에 사용하는 단위는 다음과 같이 정한다.

구 분	단 위	소수점이하자리수
저 수 위 저 수 량 저 수 율 수 로 수 위 수 로 유 속 단 면 적 수 로 유 량	m 천㎥ % m m/s ㎡ ㎥/s	2자리 1자리 1자리 2자리 1자리 1자리 2자리

Ⅱ. 자동수위측정기 개요

1. 측정기 종류

본 지침에서 고려하는 저수지의 수위 측정기는 T/M 방식이며, 측정 방식에 따라 초음파식, 압력식, 음파식 및 기타방식으로 분류할 수 있고, 주로 취수탑형 저수지에는 초음파식과 음파식을, 사통형 저수지에는 압력식과 음파식 측정기를 설치 운영한다. 단 현지여건에 따라 기타방식을 설치 운영할 수 있다.

□ 수위측정 방식에 따른 측정기 분류

◦ 초음파식

초음파를 수면에 발사하여 반사된 초음파의 시간을 수위로 변환하는 방식으로 수면과 비접촉식이며 설치가 매우 간단하다.

◦ 압력식

수위의 변화에 따라 수중에 설치된 수압부가 받는 수압의 변화를 기계적으로 측정하거나 혹은 감압소자에 의해서 전기신호로 변환하여 수심을 측정하고 수위로 변환하며, 저수지 사통 경사면에 방파관을 설치하고 그 속에 압력센서를 사수위 직상부까지 케이블로 연결하여 측정한다.

◦ 음파식

저수지 수면하 수직 경사면에 도파관을 설치하고 도파관 상부에 설치된 음파발신기로부터 수위지점까지의 거리를 지정된 측정주기로 발사되는 음파를 수신하여 수위를 측정한다.

□ 취수 시설에 따른 수위 측정방식 및 설치위치

취수시설	측정방식	설치위치
취수탑	초음파식, 음파식, 기타방식	취수탑 또는 연결교량
사 통	압력식, 음파식, 기타방식	사통 경사면

2. 측정(전송)주기

저수지 저수위는 매 10분 단위로 측정하며, 콘트롤러에 저장된 측정값의 전송은 평상시 1일 4회를 기본으로 하되, 홍수경계시와 홍수시 등 미리 정해놓은 수위값이 측정되면 콘트롤러에서 자동으로 전송주기가 조정되어야 하고, 또한 사무실에서도 원격으로 전송주기를 조정할 수 있어야 한다.

구 분	평상시	홍수 경계시	홍수시
측정주기	10분 단위	10분 단위	10분 단위
전송주기	1일 4회	1시간 마다	10분 마다

3. 측정기 사양

자동수위측정기는 농업용 저수지의 저수위 및 저수량 정보를 실시간으로 확보하고, 통합 운영함으로써 홍수 및 가뭄에 신속히 대처하기 위해 다음의 요구사항을 만족하여야 한다.

□ 자동수위측정기 요구사항

◦ 측정기는 전원공급장치, 컨트롤러 및 통신장치, 저수지 수위측정 센서, 수로 수위측정 센서, 외함, 설치지지대 등으로 구성된다.

◦ 원격지에서 수위측정기를 조작하고 상태를 진단할 수 있는 양방향 통신이 가능한 자동 수위측정기 이어야 한다.

◦ 자동수위측정기는 초음파 센서, 압력식 센서, 음파식 센서 또는 검증된 기타 수위측정 센서로부터 데이터를 수집하고, CDMA 무선통신망을 이용하여 한국농촌공사 본사에 위치한 중앙운영관리서버인 “실시간 저수지 자동수위 모니터링 서버"에 접속하여 데이터를 주기적으로 전송할 수 있어야 한다.

※ 한국농촌공사는 인터넷 기반의 “실시간 저수지 수위 모니터링 시스템”을 구축하여 농촌공사, 시․군 및 기타 유관기관에 정보 제공

◦ 원격지에서 유지관리가 가능하도록 휴대폰 또는 PDA 등 모바일 장치를 이용하여 현재 수위값, 전송주기, 메뉴설정, 시스템 정상작동 확인 등의 제어기능을 갖추어야 한다.

◦ 원격제어 및 시설물 표준코드는 제품의 표준화를 위하여 한국농촌공사의 실시간 자동수위 모니터링 시스템 표준 프로토콜을 사용하여야 한다.

◦ 수위측정은 장마 기간 또는 장기간의 우기 등 무일조 기간에 대비하여, 별도의 전원공급 없이 최대 20일 이상 정상 작동 되어야 하며, 태양광 전원 및 배터리의 상태를 현장과 Web 시스템에서 확인할 수 있어야 하고, 일정 전압이하에서 운영자에게 경보를 전송할 수 있어야 한다.

◦ 수위측정기는 측정, 전원, 통신 등 기능별로 모듈화 되어, 문제 발생시 해당 모듈만 교체하는 방식으로 유지보수를 할 수 있어야 하며, 향후 영상 모니터링 등 기능 추가나 확장시 별도의 추가장비 설치 없이 해당 모듈의 추가로 시스템 기능 확장이 가능하여야 한다.

◦ 자동수위측정기는 도난 및 파손 방지를 위해 기기로부터 도난 경보 전송 기능을 할 수 있어야 한다.

◦ 자동수위측정기는 데이터 전송이 실패하더라도 30일이상의 데이터를 자체 저장할 수 있어야 한다.

◦ 자동수위측정기는 낙뢰로부터 보호하기 위해 외함과 측정기 간에 완벽하게 절연되어야 하며, 모든 부품은 전기적인 충격에 강한 제품을 사용하여야 한다. 또한 선로 공사시 전력선 또는 유선 통신선을 통해 발생되는 유도뢰에 대한 피해를 방지하기 위하여 낙뢰 보호기 및 피뢰침 설비(접지공사 포함)를 설치하여야 한다.

◦ 접지 공사는 저수지 전원 설비의 경우 320kA, 신호 통신 설비 20kA의 최소 보호 설비 용량을 만족하여야 한다.(계수기능 포함)

◦ 수위측정기는 계측시간의 동기화(Synchronize)를 위하여  표준시각으로 시간보정기능이 있어야 한다.

□ 자동수위측정기 상세규격

◦ 전원공급장치 : (태양광 전원 사용시)

- 사용전원 : 12VDC 이하

- 충전방식 : 태양광 충전방식, 과충전 방지기능을 포함할 것

- 밧데리용량 : 34Ah 이하

- 밧데리형식 : 무보수 밀페형

- 수     량  : 1개

- 태양전지   : 12W 이하

- 크    기   : 450 × 300 × 40 이내

◦ 컨트롤러

- 디스플레이 : 20 × 2 Line Character LCD 이상

- CPU       : 16 Bit Microprocessor 이상

: 60KB Flash, 2K RAM 이상

- 저장메모리 : 1 Mbit Flash 이상

- 인터페이스 : RS-232C

- 통신방식   : CDMA, TCP/IP, SMS 지원 가능할 것

- 설치방식   : 모듈 일체형으로 옵션 추가시 확장슬롯을 이용하여 모듈 추가설치가 가능한 구조

◦ 수위 측정 센서

- 초음파식

․ 측정방식 : 고정밀 초음파식 (온도보상 가능 할 것)

․ 측정범위 : 1 ∼ 30m

․ 정 밀 도 : ± 0.25% 이하

․ 정 확 도 : 2mm 이하

․ 주 파 수 : 30 - 40 KHz

․ 빔 각 도 : 5° 이내 (at -3dB)

․ 사용온도 : -20℃ ∼ 70℃

- 압력식

․ 측정방식 : 고정밀 압력식(대기압 보정 가능할 것)

․ 측정범위 : 1 ∼ 30m

․ 정 밀 도 : ± 0.2% 이하

․ 정 확 도 : 1mm 이하

․ 방수구조 : IP68

․ 사용온도 : -20℃ ∼ 70℃

- 음파식

․ 측정방식 : 음파반사방식

․ 측정범위 : 1 ∼ 30m

․ 정 밀 도 : ± 0.25% 이하

․ 정 확 도 : 1mm 이하

․ 주 파 수 : 1 - 3 KHz

․ 사용온도 : -20℃ ∼ 70℃

◦ 외함 및 지지대

- 재질 : 충격과 부식에 강한 재질이어야 한다.(STS304이상)

- 설치 및 유지 보수가 편리한 구조이어야 한다.

- 낙뢰에 대한 대비가 되어 있어야 한다.

- 현장의 설치 요건을 고려하여야 하며, 안정성과 경제성이 확보되어야 한다.

4. 통신규격(표준 프로토콜)

□ 자동수위측정기 TCP/IP 통신 프로토콜

◦ 현장에서 모니터링 서버로의 표준 통신 프로토콜

DATA구성	항목	내용
[F] [F]	Synchronous Idle
[A]	Start of Text
[0] [0] [0] [0]	Unit Address	0~9999
[1] [0] [0] [0] [0]	Data Length	0~99999
[0] [3] [0] [8] [1] [8] [1] [0] [2] [8] [0] [0]	Time Information	년/월/일/시/분/초
[1] [0] [0] [0] [0]	Water Level	단위 : mm
[5]	Battery State Check & Alarm	0	Power Down Mode2
		1	Power Down Mode1
		2	Solar Off, 10V 이하
		3	Solar Off, 10.5 ~ 10V 이하
		4	Solar Off, 11 ~ 10.5V 이하
		5	Solar Off, 12 ~ 11V 이하
		6	Solar Off, 13 ~ 12V 이하
		7	Solar Off, 13V이상
		8	Solar On, Charge
		9	Solar On, Full
[8]	Solar State Check & Alarm	0	>=72hr, Alarm
		4	60~72hr 이하
		5	48~36hr 이하
		6	36~48hr 이하
		7	24~36hr 이하
		8	24hr이하
		9	Solar On
[9]	Data Transfer Fail State	1	N(Fail), Retry
		5	Non Command
		9	E(Success) or Init Value
[9]	Connect Fail State	1	>5
		4	5 Count(Retry)
		5	4 Count
		6	3 Count(Retry)
		7	2 Count
		8	1 Count(Retry)
		9	Connect Fail 0 or Init Value
[9]	Door State	1	Door Open
		9	Door Close
[1]	Level State	1	측정 조건 불안
		9	Only HH Level Alarm
		8	Only H Level Alarm
		7	HH Level Cancel
		6	Only L Level Alarm
		5	Only LL Level Alarm
		4	LL Level Cancel
		3	H or L Alarm Cancel, 정상
[9] [9]	Level Reliance	9*	9*% 신뢰도
		8*	8*% 신뢰도
		7*	7*% 신뢰도
		6*	6*% 신뢰도
		5*	5*% 신뢰도
		4*	4*% 신뢰도
		3*	3*% 신뢰도
		2*	2*% 신뢰도
		1*	1*% 신뢰도
		0*	0*% 신뢰도
[Z]	End of Text
[F] [F]	Synchronous Idle

□ 자동수위측정기 파라미터 설정 프로토콜

◦ SMS 문자와 Web을 통한 현장 자동수위측정기 제어

메뉴	내용	설정범위	명령어
Server IP	Server측의 IP번호 설정 및 변경	0～255	*DPI++.++.++.++
Server Port	Server측의 Port번호 설정 및 변경	1024～5000	*DPP++++
전송 및 저장주기	Data 전송 및 저장 주기 설정	30～1440 5～60	*DPC++++,+++
설정 상황 보기1	로깅 및 전송관련 설정상태 보기	-	*DP?
설정 상황 보기2	현재 메모리에 읽혀지고 있는 주소와 저장된 주소의 번지	-	*DPL?
데이터 강제 전송	현재까지 저장된 데이터를 전송주기와 상관 없이 서버로 강제 전송	-	*DPR
현재수위측정상태	가장 최근에 측정된 수위값과 반사파 신호 크기와 신뢰도 표시	-	*DPLE
메모리 초기화	현재까지 저장했던 메모리 초기화	-	*DPE
수위 변화폭 설정	수위변화폭을 설정. 단위는 mm	50～9999	*DPSL+++++
수위 변화폭 보기	현재 설정되어 있는 수위변화폭값을 확인	-	*DPS?
수위 변화폭값	측정된 값을 표시	-	*DPDD
수위 표시 방법	이전에 측정된 값을 표시	-	*DPDM
수위 변화폭 표시방법 보기	현재 설정되어 있는 수위변화폭 표시방법 확인	-	*DPD?
일일 접속 시간 설정	하루에 한번은 꼭 데이터를 전송 시간설정	-	*DPDC++

5. 설치도면

◦ 초음파식(일체형)

◦ 초음파식(분리형)

◦ 압력식(일체형)

◦ 압력식(분리형)

◦ 음파식(수직형/굴절형)

◦ 음파식(경사형)

◦ 제품 표시(한국농촌공사 관리 저수지)

- 외함외부 상단

- 외함외부 하단

- 외함외부 좌우측면

◦ 제품 표시(시․군 관리 저수지)

- 외함외부 상단

- 외함외부 하단

- 외함외부 좌우측면

Ⅲ. 설치․운영 및 관리

1. 대상저수지

◦ 설치목적

저수지 자동수위측정기는 저수위 정보를 실시간으로 모니터링․획득함으로써 가뭄, 홍수 등 재해를 예측하고 재해발생시 대처방안을 마련하기 위함이다.

◦ 자동수위측정기는 농어촌정비법 제17조 및 동법 시행령 제20조의 규정에 의거 농업기반시설로 등록(등록예정 포함)된 한국농촌공사 및 시․군관리 저수지 중 유효저수량 10만㎥이상 저수지를 설치대상으로 한다. 다만 사업별 목적에 따라 불가피할 경우 설치대상 저수지를 변경할 수 있다.

2. 역할분담

◦ 농림부 : 수위측정업무 총괄

◦ 한국농촌공사

- 본  사 : 사업별로 설치되는 수위측정업무총괄, 지침마련, 서버관리 및 수위 모니터링 시스템개발 등

- 도본부 : 공사관리 저수지의 수위측정기 운영 및 유지관리

- 지  사 : 공사관리 저수지의 수위측정기 설치, 운영 및 유지관리, 수위자료 검증

◦ 시․군 : 시․군관리 저수지의 수위측정기 설치, 운영 및 유지관리, 수위자료 검증

3. 발주 및 계약

◦ 한국농촌공사

본사 및 지사에서 사업별로 시행하며, “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”, “중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률” 및 “우리공사 물품구매 계약관련 기준 및 규정”에 의하되, 본 지침에서 정한 측정기 사양(Ⅱ-3)과 통신규격(Ⅱ-4)을 만족하는 제품으로 설치․운영한다.

◦ 시․군

시군에서 사업별로 시행하며 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”, “중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률” 및 “기타 각 시․군에서 정한 기준 및 규정”에 의하되, 본 지침에서 정한 측정기 사양(Ⅱ-3)과 통신규격(Ⅱ-4)을 만족하는 제품으로 설치․운영한다.

4. 자동수위측정기 설치

◦ 측정기 설치 및 준공

자동수위측정기의 설치는 측정기 납품업자로 하여금 물품구매 발주 및 계약시에 정한 장소에 설치하도록 하고, 설치시 기준점 측량 및 수준점 측량을 통하여 수준점 기록(별지 제5호서식)을 작성하여야 한다.

또한 설치 후 한국농촌공사 본사(문의 : 한국농촌공사 사업계획처 “농촌용수 물관리정보화 사업” 담당자(TEL 031-420-3591～2))의 “실시간 저수지 자동수위 모니터링 서버”에 접속하여 데이터 전송 및 제어기능을 확인 후 준공처리 하여야 한다.

◦ 자동수위측정기 대장 작성

저수지 자동수위측정기를 설치하였을 때에는 측정기 대장(별지 1호서식)을 작성 비치하고, 자동수위측정기 현황을 항상 정확히 파악하여 기록하여야 하며, 자동수위측정기의 신설, 이관, 이설, 폐지 또는 개량하거나 보수를 한 때에는 자동수위측정기 대장에 소정의 사항을 기재하는 동시에 종전의 대장을 합쳐 보관한다.

◦ 자동수위측정기 설치는 다음 사항을 고려하되, 주로 취수탑과 사통 수면이하 경사면에 설치한다.

- 상류로부터 유입수가 없는 장소

- 여수토·취수구의 유수에 의한 수위 저하의 영향이 없는 장소

- 풍파의 영향이 적은 장소

- 가능하면 감시 및 측정이 용이한 장소

- 태양전원을 사용할 경우 일사량 확보가 용이한 곳

- 낙뢰로부터 최대한 보호 받을수 있는 곳

- 유지관리가 용이한 곳

5. 자동수위측정기 운영 및 수위자료 모니터링

◦ 저수지 저수위 측정

저수지 저수위는 매 10분마다 측정되어 컨트롤러에 저장되며, 측정값의 전송주기는 평상시(1일 4회)와 홍수경계시(1시간 간격) 및 홍수시(10분 간격)로 구분하여 자동 또는 원격조정에 의하여 한국농촌공사 본사의 “실시간 저수지 자동수위 모니터링 서버”로 전송하여 관리한다.

- 시각별 수위는 매 정시를, 최고수위 및 최저수위는 발생 시각을 기준으로 측정하며, 일평균수위는 1시부터 24시까지의 시각별 수위를 산술평균한 값으로 한다.

◦ 중앙관리운영서버 및 실시간 저수지 모니터링 시스템 구축

현장의 측정자료를 실시간으로 전송하여 관리하도록 한국농촌공사에 중앙관리운영서버를 두고, 농촌용수 물관리정보화사업으로 구축한 농촌용수종합정보시스템(실시간 자동수위 모니터링 시스템)을 통해 정보를 제공하도록 한다.

- 한국농촌공사 사장(사업계획처장)은 중앙관리운영서버를 운영하고, 측정된 자료를 전산기록매체(CD롬 및 데이터베이스자료)를 통해 전산처리하여 영구 보관하여야 하며, 자료의 요청이 있는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 제공할 수 있다.

- 실시간 자동수위 모니터링 시스템은 저수지별 저수위-내용적 자료를 이용하여 저수위-저수량 곡선을 자동으로 생성하고, 인터넷과 모바일 장치를 이용하여 저수위, 저수량, 저수율 자료를 시설관리자, 농민 및 물 관련 정부기관에 제공하도록 구축한다.

◦ 한국농촌공사 사장(수자원관리처장)은 측정된 저수지 수위자료를 검토하여 별첨 서식에 의거 저수지 수위 일보, 월보 및 연보를 작성하여야 한다. 이때 일보와 월보는 시스템에서 자동생성되어 보관하고, 연보는 책자로 발간하여 수요자에게 배포할 수 있다.

<시스템 구성도>

6. 자동수위측정기의 유지관리 및 점검

◦ 농어촌정비법 제17조의 규정에 의한 농업기반시설관리자는 측정기 및 측정시설 등에 대하여 점검을 실시하고, 점검결과 보수가 필요한 사항은 가능한 한 조속히 보완하여야 한다.

◦ 농업기반시설관리자는 이 지침에 의하여 측정이 적절히 행하여지도록 측정기 및 측정시설의 유지관리에 만전을 기하여야 한다.

◦ 농업기반시설관리자는 측정기가 피해를 입었거나, 측정기 및 측정시설의 고장이 있을 때는 신속하게 필요한 조치를 강구하여야 한다.

◦ 농업기반시설관리자는 측정기가 홍수 등에 의하여 피해를 입었을 때는 피해 보고서를 작성하여 즉시 농림부장관에게 보고하여야 한다.

7.  자동수위측정기 하자보수

◦ 무상 하자 보증

- 자동수위측정기 제품의 무상 하자 보증 기간은 2년으로 한다.

- 무상 하자 보증 기간 동안 발생 하는 제품의 하자에 대해서는 납품 업체에서 무상으로 제품의 유지 보수를 실시하는 것을 기본 원칙으로 한다. 단 천재 지변 또는 기타 불가항력적인 경우 제외

◦ 유상 유지 보수

농업기반시설관리자는 무상보증 기간이 완료된 측정기에 대해서는 하자 보증기간이 완료된 시점을 기준으로 하여 연간 유상 유지 보수 계약을 체결하여 수위 측정기가 원활히 유지 관리 될 수 있도록 한다.

- 유상 유지 보수는 정기 점검과 긴급 점검으로 분류 한다.

- 정기 점검은 년간 2회 실시를 기본으로 한다.

- 제품 하자 발생에 의한 긴급 점검은 실비정산을 원칙으로 한다.

8. 기타

◦ 무선 모뎀 개통절차

- 자동수위측정기 설치시 1개소 당 1회선 개통

- 이동통신사 모뎀 개통서류 작성제출

- 자동수위측정기 제조업체에서 개통업무 대행

- 가입 및 개통은 공공기관인 경우 단체장의 명의로 개통함.

- 개통 완료시 제조업체에서 회선번호와 개통확인 공문 발송

- 매월 통신료 납부

◦ 구비 서류

- 가입개통 위임장 원본 1부(각 지사장으로 부터 위임)

- 업무 위임 받은 자(담당자) 신분증 사본 1부

- 사업자등록증 사본 1부

- 해당 지사 법인 인감 증명서 원본 1부

- 가입 신청서 1부

Ⅳ. 저수지 물관리정보화 협의회 구성․운영

사업별로 추진되는 저수지 수위측정 업무에 대한 지침을 마련하여 정보의 호환성을 유지하고, 중복투자를 방지하기 위하여 저수지 물관리정보화 협의회를 구성․운영한다.

◦ 기  능

- 농업용 저수지 자동수위측정기 및 영상 모니터링 시설의 설치와 운영에 관한 표준화

- 사업별 설치대상 지구선정 등 연차별 추진에 대한 총괄 조정

- 농업용 저수지 수위 측정 및 영상 모니터링 활용 방안을 마련하고, 향후 물관리 방향 및 기관간 역할 등에 대한 비전 제시

◦ 구  성 : 15인 이내의 실무담당자로 구성

- 위원장 : 농림부 기반정비과장

- 위  원

․농림부 농촌용수, 수리시설 담당관(서기관 또는 사무관)

․농촌공사 사업계획팀장(총괄), 사업관리팀장, 수자원기획팀장, 용수서비스팀장, 시설현대화팀장, 물관리자동화팀장, 정보개발팀장, 농어촌연구원 수자원연구팀장

․기타 현안과 관련된 농림부, 시․군 및 농촌공사 업무 담당자와  민간전문가

◦ 협의회 운영

- 회의는 매분기말(3월, 6월, 9월, 12월) 첫째주간에 정례적으로 개최

◦ 농촌공사 사업계획팀장은 협의안건에 대해 농촌공사내 관련부서간 사전 검토를 거친 후 협의회에 상정하고, 결정된 사항을 총괄 관리

[별지 제1호서식]

	자동수위측정기 대장
수계명			저수지명				측정기 코드
위 치	시 구 동 도 시(군) 동(면) 리 번지
측정개시 년 월 일	T/M	년 월 일				측정기 영점표고 (EL)
경위도 좌표			경도					위도
저수지 수위(EL)			만수위					사수위
수로수위계 좌표			경도					위도
측정기 종류
위치도
관리자									작성년월일				년 월 일

(주) 1. 1/25,000지형도상에 측정소별 위치를 표시한다.

300㎜×220㎜(모조200g/㎡)

[별지 제2호서식]

	자동수위측정기 구조도
수계명		저수지명			측정기 코드
측정기구조도
				작성년월일		년 월 일

300㎜×220㎜(모조200g/㎡)

[별지 제3호 서식]

				자동수위측정기 보수내용
저수지명칭					측정기 코드
항 목			내 용				측정기번호		금액(천원)
측정 기	(초)음파식
	압력식
년 월 일			보수내용				담 당 자		금액(천원)

(주) 1. 상단의 내용은 대장작성시에 측정기의 규격 등을 기입한다.

2. 하단의 내용은 그 이후의 보수내용 등의 내용을 기입한다.

300㎜×220(모조200g/㎡)

[별지 제4호 서식]

	자동수위측정기 사진
수계명		저수지명		측정기 코드
천연색 사진 부착

300㎜×220㎜(모조200g/㎡)

[별지 제5호 서식]

			수 준 점 기 록
수계명			저수지명				측정기 코드
위 치	원 점			도 군 면 리
	영점표고 검정수준점			도 군 면 리
원점명						영점표고 검정수준점명
경위도 좌표	경도			표고 (EL.m)		원 점				측량자
						영점표고 검정수준점
	위도									측량 년월일		년 월 일
						영점표고
약 도

(주) 약도는 원점과 영점표고검정수준점의 위치를 확실히 알 수 있도록 기입한다.

300㎜×220㎜(모조200g/㎡)

[별지 제6호 서식]

저  수  위   일   보

수신 :                         발신 :

수계명         저수지명         측정기코드

20 년 월 일분				20 년 월 일분
시각	저수위(m)	저수량(천[eqn: m ^{3}])	저수율(%)	시각	저수위(m)	저수량(천[eqn: m ^{3}])	저수율(%)
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
합계				합계
일평균수위				일평균수위
정시기준 일최고수위				정시기준 일최고수위
정시기준 일최저수위				정시기준 일최저수위
중요 기사	임의시각 기준 최고수위 발생 시 분 m			중요 기사	임의시각 기준최고수위 발생 시 분 m

190㎜×268㎜(인도지30g/㎡)

[별지 제7호 서식]

저  수  위   월   보

(20   년    월분)

수신 :                         발신 :

수계명         저수지명         측정기코드

날짜	일평균		일최고		일최저		비고	날짜	일평균		일최고		일최저		비고
	수위	수량	수위	수량	수위	수량			수위	수량	수위	수량	수위	수량
1								19
2								20
3								21
4								22
5								23
6								24
7								25
8								26
9								27
10								28
11								29
12								30
13								31
14								합계
15
								평균
16
								최고
17
								최저
18
중요내용

190㎜×268㎜(인도지30g/㎡)

[별지 제8호 서식]

저  수  위   연   보

(20   년    월분)

수신 :                         발신 :

수계명         저수지명         측정기코드

월/일	일평균		일최고		일최저		비고	월/일	일평균		일최고		일최저		비고
	수위	수량	수위	수량	수위	수량			수위	수량	수위	수량	수위	수량
1								19
2								20
3								21
4								22
5								23
6								24
7								25
8								26
9								27
10								28
11								29
12								30
13								31
14								합계
15
								평균
16
								최고
17
								최저
18
중요내용

190㎜×268㎜(인도지30g/㎡)

[별지 제9 서식]

자동수위측정기 무선모뎀 가입 위임장

위임 받으시는 분

성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

연   락   처 :

지사(시군) 연락처 :

지사(시군) 주  소 :

받으시는 분 : 한국농촌공사 00지사 또는 00시․군

위 사람을 (저수지 자동수위측정기 CDMA모뎀)의 가입/개통 업무의 대리인으로 정하여 제반업무에 대한 권한을 위임합니다.

200  년   월   일

성명: (담당자 분)  (인)

* 첨부 : 담당자 신분증 사본(앞뒷면) 1부

사업자 등록증 사본 1부

지사 법인인감 증명서 원본 1부

한국농촌공사 00지사장(인)

또는  00 시장․군수(인)